金門縣自來水廠太湖水庫水源及太湖淨水場輻射污染加強監測計畫

中華民國一○四年八月二十一日訂定

- 緣由

鑑於100年3月11日日本遭受強烈地震襲擊，引發海嘯破壞核電廠設施，導致輻射塵外洩事件，核安問題引發國際高度重視。為因應核輻射造成自來水水源水質污染之情事發生，爰依據經濟部水利署100年9月9日經授水字第10020223560函公告之「主要供水水庫管理單位因應輻射污染監測措施」與「自來水事業因應輻射污染淨水場監測措施」規定，擬訂金門縣自來水廠（以下簡稱本廠）太湖水庫水源及太湖淨水場輻射污染加強監測計畫。

- 監測計畫

- 水源及淨水場水樣取樣點與監測項目

  - 太湖水庫蓄水範圍內原水水樣取樣點：位於本水庫原水抽水泵浦進水口處

  - 太湖淨水場原水水樣取樣點：位於場內氣曝池下方。

  - 太湖淨水場出水水樣取樣點：位於場內花圃旁的水龍頭。

  - 監測項目

- 依「商品輻射限量標準」第3條與第4條規定，飲用水標準中α輻射濃度限值為每立方公尺五五○貝克、β輻射濃度濃度限值為每立方公尺一、八○○貝克。

- 依行政院原子能委員會頒佈「核子事故民眾防護行動規範」(如下表)所定銫-134、銫-137、釕-103、釕-106、鍶-89、碘-131、鍶-90、鋂-241、鈽-238及鈽-239之行動基準辦理，主管機關並得視實際狀況調整。

表一、核子事故民眾防護行動規範

| 放射性核種 | 行動基準（千貝克／公斤） |
| --- | --- |
|  | 一般食品 | 牛乳、嬰兒食品、飲水 |
| 銫-134, 銫-137, 釕-103, 釕-106, 鍶-89 碘-131 鍶-90 鋂-241, 鈽-238, 鈽-239 | 1以上 0.1以上 0.01以上 | 1以上 0.1以上 0.001以上 |

- 監測頻率

- 本廠平時配合行政院原子能委員會進行水庫與淨水場之環境背景值監測，每年2次對水庫原水水樣與自來水水樣進行放射性物質含量檢測。

- 當國內、鄰近國家或地區發生核子事故、行政院原子能委員會發布有輻射塵污染之虞或中央災害應變中心通知時，本廠將加強輻射污染監測，並檢送原水水樣與自來水水樣至輻射檢測單位檢測，實施頻率如下：

- 每日一次監看行政院原子能委員會所設空氣輻射偵測站環境輻射劑量。

- 環境輻射劑量○‧二微西弗/時以下，每月一次送檢原水與自來水水樣。

- 環境輻射劑量○‧二至二○微西弗/時，每週一次送檢原水與自來水水樣。

- 前述2、3之自來水水樣檢測頻率，得依主管機關指示視實際狀況調整或解除。

- 水庫原水水樣檢測總α輻射濃度大於五百五十Bq/m3或總β輻射濃度大於一千八百Bq/m3，應增加水庫原水水樣輻射檢測頻率每日一次，必要時可增加次數。

- 自來水水樣檢測總α輻射濃度大於二百Bq/m3或總β輻射濃度大於五百五十 Bq/m3，且年有效輻射劑量大於四十μSv時，應採取措施如下：

- 增加水源輻射檢測頻率每日2次，必要時可增加次數。

- 增加清水輻射檢測頻率每日2次，必要時可增加次數。

- 國內輻射檢測單位如下表

| 項次 | 所屬單位 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 桃園縣龍潭鄉佳安村文化路1000號 |
| 2 | 行政院原子能委員會輻射偵測中心 | 高雄市鳥松區大華里澄清路823號 |
| 3 | 國立清華大學原子科學技術發展中心 | 新竹市光復路二段101號 |
| 4 | 台灣電力公司放射試驗室 | 新北市石門區乾華里小坑12號 |
| 5 | 台灣電力公司放射試驗室龍門工作隊 | 新北市貢寮區仁里研海路62號 |

- 應變措施

本廠原水水樣或自來水水樣檢測輻射濃度超過「商品輻射限量標準」所規定之飲用水標準或行政院原子能委員會頒佈「核子事故民眾防護行動規範」飲水管制之行動基準時之應變措施：

- 本廠立即成立應變指揮中心，由廠長擔任總召集人並整合相關課室主管召開緊急會議。

- 應即通報中央災害應變中心、行政院原子能委員會、經濟部災害緊急應變小組、金門縣政府等機關，採取必要應變措施。

- 本廠應立即評估用水經淨水處理流程淨化後，是否可降低放射性物質含量，如無法降低，各水庫原水將立即停止供淨水場取用，淨水場立即停止出水，對於已遭受放射性污染原水進入淨水場時，各淨水處理單元應暫存並進行後續除污作業，避免進入配水系統，致污染用戶用水設備。並由生產供水課提出「台灣購水」等調度方案，依用水量及重要性實施適當之調配，必要出動運水車及協調消防局、軍方、金門航空站消防車輛支援，由西半島載運自來水至各村莊配水供民生之需，並開放各定點供水站、西半島各高架水塔及海淡廠由東半島民眾免費取水飲用。指揮派員至各定點供水站、西半島各高架水塔及海淡廠安裝取水管線及水龍頭，並維持取水之秩序、安全等工作。

- 太湖水庫水源或太湖淨水場位於行政院原子能委員會公告之緊急應變計畫區時，應停止供水，除留守必要人力以確保設施安全外，其餘人員應立即撤離，留守人力之防護設備不足時，應向中央災害應變中心或中央災害防救業務主管機關請求支持。

- 其餘應辦事項

- 本廠應將水庫原水水樣與自來水水樣檢測輻射濃度之年度報表檢送主管機關備查。

- 本廠得適時透過網站及大眾媒體公佈原水與清水水質放射性物質檢測報告等相關資訊。