連江縣自來水廠水庫水源輻射污染加強監測計畫

- 依據經濟部100年9月9日經授水字第10020223560號公告辦理。

- 主要供水水庫背景：

本縣行政區域分為四個鄉，由五座主要島嶼組成，縣治位於南竿鄉。各島水庫水源供產製自來水，無涉灌溉用途。主要供水水庫條列如下：

  - 南竿勝利水庫，供應勝利淨水場產水。

  - 南竿儲水沃水庫上壩，供應儲水沃淨水場產水。

  - 北竿坂里水庫，供應坂里淨水場產水。

  - 西莒樂道沃水庫，供應西莒淨水場產水。

  - 東引東湧水庫，供應東湧淨水場產水。

- 水庫水源輻射污染加強監測計畫：

  - 原水取樣點：勝利水庫壩堤抽水平台。

  - 放流水取樣點：水庫採滿水位於壩堤自然溢流，放流口點位同原水取樣點。

  - 監測項目：α輻射濃度、β輻射濃度、γ輻射濃度、放射線核種。

  - 平時除配合行政院原子能委員會進行水庫環境背景值監測外；每半年一次，配合本廠例行性委外水質檢測，委託具環保署認可之檢測公司採取水樣，送具輻射檢測能力單位檢驗。

  - 當國內、鄰近國家或地區發生核子事故、行政院原子能委員會發布有輻射塵污染之虞或中央災害應變中心通知時，採集原水水樣送輻射檢測單位檢測，各項措施實施頻率及作業如下：

    - 每日一次監看行政院原子能委員會所設空氣輻射偵測站環境輻射劑量。

    - 環境輻射劑量0.2微西弗／時以下，每月一次送檢原水水樣。

    - 環境輻射劑量0.2至20微西弗／時，每週一次送檢原水水樣。

    - 前述2、3之原水水樣檢測頻率，視主管機關依實際狀況調整或解除。

    - 水庫原水水樣檢測總α輻射濃度大於550Bq／m3或總β輻射濃度大於1800Bq／m3，水庫原水水樣輻射檢測頻率每日一次，必要時增加次數。

    - 採樣由本廠人員穿戴口罩、手套等，身體盡量避免暴露於空氣中，於採樣點進行採樣。以乾淨瓶子呈裝樣本5000毫升，自行送達或寄送清華大學原子科技發展中心、台灣電力公司放射試驗室、原能會輻射偵測中心，或原能會核能研究所進行檢測。

    - 檢測結果公布於本廠網頁。

- 年度彙整水庫原水水樣檢測輻射濃度之年度報表，檢送主管機關備查。

- 原水水樣檢測輻射濃度超過商品輻射限量標準所規定之飲用水標準或行政院原子能委員會頒佈「核子事故民眾防護行動規範」所定銫-134、銫-137、釕-103、釕-106、鍶-89、碘-131、鍶-90、鋂-241、鈽-238及鈽-239之行動基準時，立即通報中央災害應變中心、行政院原子能委員、經濟部災害緊急應變小組、連江縣政府及有關機關（構）。